# Nowości w normach – cz. 1

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z pewnym okresem stagnacji, kiedy to wszyscy tj. klienci, producenci, projektanci mówili o kategorii 6 ale ciągle nie były dostępne finalne wersje standardów specyfikujących te rozwiązania. Impas został przełamany, Komitety Normalizacyjne wydały odpowiednie standardy specyfikujące kategorię 6 lub klasę E oraz szereg norm związanych.

W niniejszym artykule zostaną zasygnalizowane informacje zawarte w opisanych standardach.

- TIA/EIA-568-B  Commercial Building Telecommunication Cabling Standard.

Pierwsze wydanie normy EIA/TIA-568A „Commercial Building Telecommunication Cabling Standard” miało miejsce w październiku 1995 roku. Była to pierwsza norma dotycząca okablowania strukturalnego, specyfikująca kategorię 5, która w wymierny sposób przyczyniła się do rozwinięcia systemów okablowania strukturalnego.

W kwietniu 2001 wydano aktualizację tejże normy. Obecnie składa się ona z trzech części zamawianych oddzielnie:

TIA/EIA-568-B.1	Commercial Building Telecommunication Cabling Standard

- Part I: General Requirements

Część pierwsza zawiera wymagania ogólne oraz podstawowe informacje dotyczące projektowania okablowania, podsystemów wchodzących w skład, dopuszczalnych odległości, itp.

TIA/EIA-568-B.2	Commercial Building Telecommunication Cabling Standard

- Part II: Balanced Twisted Pair Cabling Components

Część druga zawiera dokładną specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e tj. kabla, złącz, itp

TIA/EIA-568-B.3	Optical Fibre Cabling Components Standard

W trzeciej części znajdują się informacje na temat komponentów światłowodowych.

- TIA/EIA-568-B.2-1 Addendum 1 - Transmission Performance Specification for 4-pair 100 Ohm Category 6 Cabling.

W czerwcu 2002 opublikowano długo oczekiwany dodatek specyfikujący parametry transmisyjne kategorii 6. Była to pierwsza norma, która oficjalnie specyfikowała to rozwiązanie. Od tego momentu można oficjalnie mówić o systemach i produktach kategorii 6.

Powyższy dodatek zawiera następujące dane:

- sposoby pomiaru okablowania kategorii 6.

Pomiary mogą być wykonywane w opcji Channel lub Permanent Link. W standardzie podano odpowiednie parametry transmisyjne dla obu opcji pomiarowych. W tabeli 1 podano dopuszczalne limity dla pomiarów w opcji Channel.

- Parametry transmisyjne komponentów tworzących system – kabli, złącz, itp.

- Wymagania techniczne mierników służących do pomiaru kategorii 6 (Aneks B)

-   Warunki i metody pomiaru komponentów kat. 6 w warunkach laboratoryjnych (Aneks F).

Rys. 1 Opcje pomiarowe systemów kategorii 6 - Channel i Permanent Link.

Tabela 1. Dopuszczalne limity dla pomiarów okablowania kategorii 6 w opcji Channel.

Ciekawe informacje znajdują się również w aneksach dołączonych do normy.

Aneks G zawiera wytyczne co do instalowania okablowania w miejscach o podwyższonej temperaturze.

Parametry transmisyjne podawane w normach czy kartach technicznych są określone dla temperatury 20(C. Często się zdarza, że okablowanie instalowane jest w szachtach kablowych, przestrzeni ponad sufitem podwieszanym, itp. a więc w miejscach niewentylowanych gdzie temperatura może znacznie przekraczać 20(C. Nie bez znaczenia jest to dla parametrów transmisyjnych okablowania, a w szczególności tłumienia kabli UTP/ScTP. Stąd też w aneksie G podano o jaką długość należy skrócić okablowanie poziome, aby uniknąć ewentualnych problemów. W tablicy 2 podano długość okablowania poziomego w wersji UTP i ScTP w zależności od średniej temperatury. Jak z tabeli wynika, okablowanie ekranowane jest bardziej odporne na wpływ podwyższonej temperatury niż okablowanie nieekranowane.

Tabela 2. Dopuszczalna długość okablowania poziomego UTP i ScTP w zależności od średniej temperatury w miejscu zainstalowania.

Aneks K z kolei wyjaśnia zjawisko wpływu parametru FEXT na pomiary parametru  NEXT.

Rys. 2 Wpływ parametru FEXT na pomiar parametru NEXT.

Na rysunku 2 przedstawiono schematycznie sondę pomiarową łączącą tester z okablowaniem. Na parze czerwonej (górnej) podano sygnał jednostkowy, w sąsiedniej niebieskiej parze wywoła to zakłócenie typu NEXT tj. przesłuch zbliżny spowodowany indukcją elektromagnetyczną. Dodatkowo pojawi się zakłócenie typu FEXT, które po dotarciu do złącza ulegnie odbiciu i nałoży się na zakłócenie typu NEXT. Opisany mechanizm jest powodem zawyżania parametry NEXT podczas testowania oraz problemów z testowaniem kategorii 6.

Zjawisko może powodować „Faile” w następujących sytuacjach:

- parametry transmisyjne produktów posiadają bardzo mały margines. Objawia się to niskimi wartościami parametru NEXT

- Największe odbicia mają miejsce na początku kanału, objawia się to niskimi wartościami parametru Return Loss szczególnie w zakresie 10-30MHz.

- Dla ekstremalnie krótkich kanałów transmisyjnych

- Mały zapas parametru FEXT dla złącza oraz parametru ELFEXT dla kabla. Objawia się to zwykle niskimi wartościami parametru ELFEXT dla mierzonego kanału. W kanale transmisyjnym nie zachodzi to zjawisko jeśli zapas ELFEXTu jest na poziomie 5dB.

3) TIA/EIA-568-B.2-3    Addendum 3 - Additional Consideration for Insertion Loss and Return Loss Pass/Fail Determination.

Dodatek  ten dodaje do tekstu standardu TIA/EIA-568-B.2-3 punkt I.2.5 w brzmieniu:

„Z uwagi na dokładność urządzeń pomiarowych, zmierzone tłumienie kanału o wartości niższej niż 3dB nie powinno być oznaczane gwiazdką (jako znak oznaczający pomiar na granicy limitu ) ani uznawane za podstawę do stwierdzenia niezgodności kanału z testowaną kategorią. Kiedy zmierzone tłumienie ma wartość niższą niż 3dB zmierzony parametr Return Loss nie powinien być podstawą do uznania testowanego kanału za niezgodny z testowaną kategorią. Parametr Return loss o wartości wyższej niż 25dB może być raportowany jako >25dB”

Oznacza to ni mniej nie więcej tylko tyle, że jeżeli w wykonywanym teście okablowania zostanie stwierdzone niespełnienie parametru tłumienia dla określonej częstotliwości i zmierzona wartość będzie niższa od 3dB to powyższy przypadek nie może być podstawą do stwierdzenia niezgodności kanału z mierzoną kategorią. Jest to wynikiem dokładności polowych urządzeń pomiarowych.

Co ciekawe „poziomy dokładności” polowych urządzeń pomiarowych, tzw. Level II i IIe opisane w biuletynie TSB67 oraz Level III zawierają stwierdzenia o niestosowaniu powyższej reguły dla pomiaru miernikami zgodnymi z podanymi pozmiomami. Tak więc jest to „martwy przepis”.

- TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s (1000BASE-TX) Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling.

Jest to pełna techniczna specyfikacja protokołu 1000BASE-TX przeznaczonego do pracy na okablowaniu kategorii 6. Generalnie w tym dokumencie czy raczej rozwiązaniu technicznym które opisuje należy upatrywać przyczyn rozwoju okablowania kategorii 6. Otóż istniej protokół 1000BASE-T zaprojektowany do pracy na okablowaniu kat. 5e więc powstaje pytanie w jakim celu ludzie trwonią czas na tworzenie kolejnego protokołu transmisyjnego. Otóż całą tajemnica tkwi w zasadach transmisji danych które graficznie wyjaśniono na rys. 3.

Rys 3. Zasada transmisji protokołu Gigabitowego Ethernetu na okablowaniu kat 5e i kat 6.

Aby przesłać strumień danych 1000Mbps przez okablowanie kategorii 5e jest on dzielony na cztery strumienie po 250Mbps każdy i przesyłany czterema parami jednocześnie w jednym kierunku. Oczywiście możliwa jest transmisja w przeciwną stronę na tej samej zasadzie. Wymaga to aby każde urządzenie posiadało cztery moduły nadawczo-odbiorcze.

Przesłanie tego samego strumienia poprzez okablowanie kategorii 6 następuje w nieco inny sposób, otóż dwie pary przesyłają 1000Mbps w jedną stronę, pozostałe dwie w przeciwną. Tego typu transmisja pozwala na uproszczenie urządzeń gdyż  każde jest wyposażone w dwa moduły nadawcze i dwa moduły odbiorcze.

W tabeli 3 podano wymagane parametry transmisyjne okablowania mierzonego w opcji Channel umożliwiającego poprawną pracę protokołu 1000BASE-TX. Są to dokładnie te same wartości jak podane w specyfikacji kategorii 6.

Tabela 3.Specyfikacja transmisyjna  kanału transmisyjnego przeznaczonego do transmisji protokołu 1000BASE-TX.

# Krzysztof Ojdana

Specjalista ds. Produktu

Molex Premise Networks

Literatura:

- TIA/EIA-568-B  Commercial Building Telecommunication Cabling Standard

- TIA/EIA-568-B.2-1 Addendum 1 - Transmission Performance Specification for 4-pair 100 Ohm Category 6 Cabling

- TIA/EIA-568-B.2-3    Addendum 3 - Additional Consideration for Insertion Loss and Return Loss Pass/Fail Determination

- TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s (1000BASE-TX) Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling